## Sheet1
function code | Start register address | the number of register | data byte | data range | description
0x03 | 0x0000 | 1 | 2 | 1~255 | Read the slave address Default: 0x1A (26 DEC))
0x03 | 0x0001 | 1 | 2 | 0(1200) 1 (2400) 2 (4800) 3 (9600) 4 (19200) 5 (38400) 6 (57600) 7 (115200) | Read the Baud rate Default:7(115200)
0x03 | 0x0002 | 1 | 2 | value | Temperature Value
0x03 | 0x0003 | 1 | 2 | 0(not display) 1( ° C) 2( ° K) | Temperature Uint
0x03 | 0x0004 | 1 | 2 | 0 (####) 1 (###.#) 2 (##.##) 3 (#.###) | Temperature decimal points
0x03 | 0x0005 | 1 | 2 | value | Humidity value
0x03 | 0x0006 | 1 | 2 | 0(not display) 1(%) | Humidity Unit
0x03 | 0x0007 | 1 | 2 | 0 (####) 1 (###.#) 2 (##.##) 3 (#.###) | Humidity decimal points
0x06 | 0x0000 | - | 2 | 1~255 | Modify the slave address
0x06 | 0x0001 | - | 2 | 0(1200) 1 (2400) 2 (4800) 3 (9600) 4 (19200) 5 (38400) 6 (57600) 7 (115200) | Modify the Baud rate
Abnormal reply return
Address | Function Code | Error code
0x1A | 0x08 + Function Code | 0x01(invalid address register or quantity) 0x02(invalid function code)
1.Only address and baud rate can be changed.
2."AT+RESET" Reset slave address and baud rate to default